Администрация муниципального округа Сокольский Нижегородской области

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 12 декабря 2025 года | № 777 |
| --- | --- |

| Об источниках наружного противопожарного водоснабжения |  |
| --- | --- |

В целях реализации Федеральных законов Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлений Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и обеспечения первичных мер пожарной безопасности и организации пожаротушения в населенных пунктах и на объектах, расположенных на территории муниципального округа Сокольский Нижегородской области:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального округа Сокольский Нижегородской области (далее – Порядок).

1.2. Перечень объектов пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, закрепляемых за территориальными отделами администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области, предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории муниципального округа Сокольский Нижегородской области в местах их дислокации.

2. Территориальным отделам администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области, руководителям предприятий, организаций и учреждений, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях муниципального округа Сокольский Нижегородской области:

2.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

2.2. Обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;

2.4. Обеспечить проведение не реже 2-х раз в год (весной – с 1 мая по 20 июня и осенью – с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

3. МП «Водоканал» (Лучков С.Ю.) обеспечить содержание пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях, находящихся в хозяйственном ведении в р.п. Сокольское, д. Мурзино, д. Дресвищи, с. Георгиевское, д. Пудово, в соответствии с требованиями нормативных документов и Порядка.

4. Признать утратившими силу:

- распоряжение администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 12 марта 2021 г. № 187 «О содержании источников наружного противопожарного водоснабжения»;

- распоряжение администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 9 октября 2024 г. № 556 «О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 12 марта 2021 г. № 187 «О содержании источников наружного противопожарного водоснабжения».

5. Управлению делами администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Сокольский Нижегородской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области Червякова А.Е.

| # Глава местного самоуправления | # А.М.Созонов |
| --- | --- |

Утвержден

распоряжением администрации

муниципального округа Сокольский

Нижегородской области

от 12.12.2025. № 777

Порядок

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального округа Сокольский Нижегородской области

(далее – Порядок)

- Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях муниципального округа Сокольский Нижегородской области

1.2. Настоящий Порядок регулирует взаимоотношения между территориальными отделами администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области, организациями водопроводного хозяйства, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее – абоненты), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ), подразделениями пожарной охраны, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации ИНППВ на территории муниципального округа Сокольский Нижегородской области.

1.3. В Порядке применяются следующие понятия:

- источники наружного противопожарного водоснабжения – водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), пожарные водоёмы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические ёмкости) и природные (реки, озёра, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожаров;

- противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения её запасов и использования для целей пожаротушения;

- пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн водой, пожарно-тактические учения, проверка работоспособности ИНППВ.

1.4. Администрация муниципального округа Сокольский Нижегородской области (через территориальные отделы), абоненты, и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ИНППВ, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников ИНППВ.

1.5.Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам ИНППВ для использования их в целях пожаротушения.

- Содержание источников противопожарного водоснабжения.

2.1. Пожарные гидранты, пожарные водоёмы (резервуары), другие водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

2.2. Территориальные отделы администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области (далее – ТО), организации водопроводного хозяйства, абоненты, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию, обслуживанию и эксплуатации.

2.3. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер включает  себя:

- эксплуатацию ИНППВ в соответствии с нормативными документами;

- учёт воды на пожаротушение, ликвидацию стихийных бедствий;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного допуска к ИНППВ и площадкам для забора воды из них;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии позволяющем использовать ИНППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей ИНППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- очистку мест размещения ИНППВ от растительности, мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке ИНППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- уведомление администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области, сил ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования ИНППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из ИНППВ.

2.4. Силы ГПС, другие организации при осуществлении тушения пожаров:

- фиксируют количество воды, отобранной из ИНППВ через руководителей пожаротушения, ликвидацией стихийных бедствий, и информируют об этом ТО, организацию водопроводного хозяйства, абонента;

- совместно с представителями ТО, организации водопроводного хозяйства, абонента могут осуществлять проверку ИНППВ на предмет использования их для целей пожаротушения;

- в установленном порядке сообщают представителю ТО, организации водопроводного хозяйства, абонента, имеющих в своей собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, обо всех обнаруженных при проверке неисправностях и недостатках в организации их содержания и эксплуатации.

- Учет, проверка и испытание источников ИНППВ

3.1. ТО, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ИППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ИНППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, ТО организуют, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ИНППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ИНППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ИНППВ ТО, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ИНППВ проверяется не менее двух раз в год (с 1 мая по 20 июня и осенью и с 1 октября по 20 ноября) представителями ТО, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями подразделений пожарной охраны.

Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. ТО, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ИНППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. Подразделения пожарной охраны сообщают в ТО, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ИНППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ИНППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников ИНППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

- очищенность от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и её утеплённость при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- наличие на видном месте светоотражающего указателя гидранта;

- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

- работоспособность устройства.

При проверке пожарных гидрантов силами ГПС и другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, может проверяться их работоспособность путём пуска воды.

3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.8. При проверке пожарных водоёмов (резервуаров) устанавливается:

- наличие на видном месте указателя водоёма;

- возможность беспрепятственного подъезда к водоёму;

- наполненность водоёма водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоёмом для забора воды размером 12х12 м;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- утеплённость горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.

3.9. При проверке пожарных пирсов устанавливается:

- состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличия приямка для забора воды;

- наличие на видном месте указателя пирса;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоёмов) и приспособлений по не замерзанию;

- возможность беспрепятственного подъезда к пирсу.

3.10. При проверке других источников ИНППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.11. Под испытанием источников ИНППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания ИНППВ проводится во время пуска в эксплуатацию и не реже двух раз в год.

3.12. Испытание источников ИНППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

IV. Ремонт и реконструкция ИНППВ

4.1. Технические характеристики ИНППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.2. Ремонт сетей водопровода, где будет отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведён, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организации водопроводного хозяйства, абоненты, принимают меры по обеспечению территории водоснабжением для целей пожаротушения, о чём должны быть проинформированы силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров.

4.3. ТО, организации водопроводного хозяйства, абонент должны уведомлять силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров:

- о случаях ремонта или замены ИНППВ;

- об окончании ремонта или замены ИНППВ.

По окончании работ по ремонту ИНППВ силы ГПС могут проводить контрольную проверку их состояния.

4.4. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием ИНППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

Утвержден

распоряжением администрации

муниципального округа Сокольский

Нижегородской области

от 12.12.2025 № 777

Перечень

объектов пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, закрепляемых за территориальными отделами администрации муниципального округа Сокольский Нижегородской области, предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории муниципального округа Сокольский Нижегородской области в местах их дислокации

| № п/п | Пожарный водоём, пирс | Адрес объекта пожарного водоснабжения | Наименование организации, ответственной за содержание объекта пожарного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарные водоемы |  |  |  |
| 1. | ПВ (25 м3) | р.п. Сокольское, ул. Восточная, 13 | МП «Водоканал» |
| 2. | ПВ (100 м3) | р.п. Сокольское, пер. Бассейновый | МП «Водоканал» |
| 3. | ПВ (100 м3) | р.п. Сокольское, пер. Чапаевский | МП «Водоканал» |
| 4. | ПВ (50 м3) | р.п. Сокольское, ул. Северная, 7 | МП «Водоканал» |
| 5. | ПВ (100 м3) | р.п. Сокольское, ул. Садовая, у д. 1 а | МП «Водоканал» |
| 6. | ПВ (25 м3) | р.п. Сокольское, ул. Садовая, у д. 32 | МП «Водоканал» |
| 7. | ПВ (100 м3) | р.п. Сокольское, ул. Кирова, 11 (территория Центра досуга и кино) | МКУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» |
| 8. | ПВ (25 м3) | р.п. Сокольское, ул. Заречная, 2 (территория музея) | МКУК «Сокольский народный краеведческий музей» |
| 9. | ПВ (50 м3) | р.п. Сокольское, ул. Механизаторов, 9 | МКУ «Межпоселенческая пожарная служба» |
| 10. | ПВ (25 м3) | с. Гари, (у школы) | Филиал МКОУ Сокольская СШ – Гарская ОШ |
| 11. | ПВ (60 м3) | с. Пелегово, (у школы) | Филиал МКОУ Сокольская СШ – Пелеговская ОШ |
| 12. | ПВ (25 м3) | д. Мурзино, (у школы) | Филиал МКОУ Сокольская СШ – Мурзинская ОШ |
| 13. | ПВ (25 м3) | д. Пудово, (у детского сада) | Междуреченский территориальный отдел |
| 14. | ПВ (30 м3) | д. Кудрино, (у школы) | Филиал МКОУ Сокольская СШ – Кудринская ОШ |
| 15. | ПВ (25 м3) | д. Заболотное, (у школы) | Филиал МКОУ Сокольская СШ – Заболотновская ОШ |
| 16. | ПВ (25 м3) | д. Дорофеево, (у детского сада) | Междуреченский территориальный отдел |
| 17. | ПВ (60 м3) | д. Заболотное, ул. Школьная (у дома № 4) | Лойминский территориальный отдел |
| 18. | ПВ (60 м3) | д. Молчаново, ул. Центральная (напротив дома № 18) | Лойминский территориальный отдел |
| 19. | ПВ (60 м3) | д. Ловыгино, пер. Новый (в 50 м от дома № 1) | Лойминский территориальный отдел |
| 20. | ПВ (60 м3) | д. Круты (напротив домов № 6 и 8) | Лойминский территориальный отдел |
| 21. | ПВ (60 м3) | д. Беляево, ул. Полевая (у дома № 2 (здание магазина) | Лойминский территориальный отдел |
| 22. | ПВ (60 м3) | д. Никольское, ул. Школьная (у дома № 3) | Лойминский территориальный отдел |
| 23. | ПВ (60 м3) | д. Боталово, ул. Центральная (в районе памятника) | Лойминский территориальный отдел |
| 24. | ПВ (50 м3) | д. Боталово, (у стана) | Лойминский территориальный отдел |
| 25. | ПВ (25 м3) | с. Гари, (за зданием магазина Райпо) | Лойминский территориальный отдел |
| 26. | ПВ (60 м3) | д. Селянцево, ул. Большое Бухарино (напротив дома № 13) | Волжский территориальный отдел |
| 27. | ПВ (60 м3) | д. Ковригино, ул. Старожилов (в 10 м от дома № 10) | Волжский территориальный отдел |
| 28. | ПВ (60 м3) | д. Ведерница, ул. Центральная (напротив дома № 35) | Волжский территориальный отдел |
| 29 | ПВ (60 м3) | с.п.Куртюга, ул. Придорожная, (у дома № 2) | Волжский территориальный отдел |
| 30. | ПВ (60 м3) | с.п. Лесной, ул. Центральная (через дорогу от дома № 23) | Междуреченский территориальный отдел |
| 31. | ПВ (60 м3) | д. Ежово | Междуреченский территориальный отдел |
| 32. | ПВ (60 м3) | д. Малое Сокольское | Междуреченский территориальный отдел |
| 33. | ПВ (60 м3) | д. Коренево, ул. Соколова, в 30 метрах на север от дома № 24 (здание клуба) | Междуреченский территориальный отдел |
| Пожарные пирсы |  |  |  |
| 34. |  | д. Березово (напротив здания пожарного депо у пруда) | Лойминский территориальный отдел |
| 35. |  | д. Заболотное, ул. Школьная (напротив дома № 22 у пруда) | Лойминский территориальный отдел |
| 36. |  | с.п. Летняя База (на правом берегу р. Шомохта в 50 м от пешеходного моста в береговой полосе) | Волжский территориальный отдел |
| 37. |  | д. Пушкарево, ул. Речная (у дома № 29 в береговой полосе) | Волжский территориальный отдел |
| 38. |  | с.п. Запашка, ул. Молодежная (у моста в береговой полосе) | Междуреченский территориальный отдел |
| 39. |  | д. Слободки, ул. Садовая (в 200 м на юг от дома № 20 в береговой полосе) | Междуреченский территориальный отдел |
| 40. |  | д. Пудово, ул. Центральная (у пруда за зданием магазина) | Междуреченский территориальный отдел |

Примечания:

1. Пополнение запасов воды в пожарных водоемах, не подключенных к сетям водоснабжения, осуществляется по заявкам руководителей организаций, ответственных за содержание объекта пожарного водоснабжения, силами МКУ «Межпоселенческая пожарная служба».

2. Для проведения работ по устройству и содержанию прорубей у пожарных пирсов, утеплению горловин пожарных водоемов и расчистке их от снега в зимний период, очистке от мусора и покосу растительности в летний период при расположении объекта пожарного водоснабжения в населенном пункте по месту дислокации пожарных подразделений МКУ «Межпоселенческая пожарная служба» по заявкам руководителей организаций, ответственных за содержание объекта пожарного водоснабжения, привлекаются работники МКУ «Межпоселенческая пожарная служба».